Приложение № 8

к договору теплоснабжения и поставки горячей воды

№ _____/2017 от «___» ____________ 201__ года

Показатели качества теплоснабжения и поставки горячей воды

1. Отпуск тепловой энергии на городскую площадку г. Мончегорска от источника тепла ТЭЦ ЦЭО АО «Кольская ГМК» регламентируется утвержденным температурным графиком являющимся приложением № 3 к договору теплоснабжения и поставки горячей воды.

2. ТСО поставляет теплоноситель до границы балансовой принадлежностиПотребителя с температурными параметрами, соответствующими отпускаемым с источника теплоты на границе балансовой принадлежности ТСО.

Допустимое отклонениепо температуре горячей воды +/- 3%, но не более чем на 5 °Cв ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) и не более чем на 3 °Cв дневное время (с 5.00 до 00.00 часов).

Отклонение температуры обратной воды из систем теплопотребления Потребителяможет превышать утвержденную температурным  графиком не более чем на 5%.

Понижение фактической температуры обратной воды относительно утвержденной температурным графиком не лимитируется.

3. Давление теплоносителя в подающем трубопроводе составляет:

- в межотопительный период не менее 3,0 кгс/кв. см и не более 4,5кгс/кв. см;

- в отопительный период не менее 4,5 кгс/кв. см и не более 10,0 кгс/кв. см.

Допустимое отклонение давления в подающем трубопроводесоставляет +/- 5%.

4. ТСО обязуется поставлять теплоноситель с физико-химическими и микробиологическими свойствами, соответствующими полученным на границе балансовой принадлежности ТСО и источником тепла.

Потребитель обязуется возвращать поставленный теплоноситель без изменения химических и микробиологических параметров.

Физико-химические характеристики теплоносителя должны соответствоватьтребованиям технических регламентов и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в т.ч. СанПиН 2.1.4.2496-09.

Теплоснабжающая организация	Потребитель

| Генеральный директор |  |
| --- | --- |
| ___________________________В.В. Пасько м.п. | ________________________ |